ΔΗΛΑ

Η  παροχή   μου   είναι    mΛΑ= 11460/20 = 573 l/h

Επομένως από τον σχετικό πίνακα  (Πίνακα 6.5,  σελ 88)   επιλέγω  διάμετρο  d = 1’’   και  ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ   για  κατακόρυφη  στήλη  από  χαλκοσωλήνα  Φ 28.

Στη  συνέχεια  από τον  Πίνακα 6.4., σελ. 87    για  ΠΑΡΟΧΗ  573 l/h-- 600 l/h και Φ 28  βρίσκω :

R = 4 mm ΥΣ/ m

U = 0,35 m/sec

Από  τους  Πίνακες 6.1.  και 6.2  βρίσκω  το  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ  για  τα Εξαρτήματα του  τμήματος  μου  ΛΑ…

1 βάννα.  1’’   = 		0, 30 m

1 ΤΑΦ. Διέλευσης = 	1,50  m

Άρα		Iισοδ = 	1,80  m

Iολ= Iισοδ + Ιπραγμ = 1,5+2,0+1,0 (από σχέδιο Υπογείου)  + 1,80 = 6,30  m

Και  ΔΗΛΑ= 6,30 m x 4 mm ΥΣ/m = 25,2 mm ΥΣ

ΔΗΑΒ

Η  παροχή   μου   είναι    mΑΒ = 5.440 / 20 = 272 l/h

Επομένως από τον σχετικό πίνακα  (Πίνακα 6.5,  σελ 88)   επιλέγω  διάμετρο  d = 3/4’’   και  ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ   για  κατακόρυφη  στήλη  από  χαλκοσωλήνα  Φ 22

Στη  συνέχεια  από τον  Πίνακα 6.4., σελ. 87    για  ΠΑΡΟΧΗ  272 l/h-- 275  l/h και Φ 22  βρίσκω :

R = 3,5 mm ΥΣ/ m

U = 0,28 m/sec

Από  τους  Πίνακες 6.1.  και 6.2  βρίσκω  το  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ  για  τα Εξαρτήματα του  τμήματος  μου  ΑΒ…

1 ΤΑΦ. Διακλάδωσης  ¾ ‘’  = 	1,20  m

Iισοδ = 	1,20  m

Άρα  έχω

Iολ= Iισοδ + Ιπραγμ = 3,0 (από  όροφο σε όροφο)  + 1,20 = 4,20  m

και  ΔΗΛΑ= 4,20 m x 3,5 mm ΥΣ/m = 14,7 mm ΥΣ

ΔΗΒ’Α’

Η  παροχή   μου   είναι    mΑΒ = 5.440 / 20 = 272 l/h

Επομένως από τον σχετικό πίνακα  Πίνακα 6.5,  (σελ 88)   επιλέγω  διάμετρο  d = 3/4’’   και  ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ   για  κατακόρυφη  στήλη  από  χαλκοσωλήνα  Φ 22

Στη  συνέχεια  από τον  Πίνακα 6.4.,(σελ. 87)    για  ΠΑΡΟΧΗ  272 l/h-- 275  l/h και Φ 22  βρίσκω :

R = 3,5 mm ΥΣ/ m

U = 0,28 m/sec

Από  τους  Πίνακες 6.1.  και 6.2  βρίσκω  το  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ  για  τα Εξαρτήματα του  τμήματος  μου  ΑΒ…

1 ΤΑΦ. Διασταύρωσης   ¾ ‘’  = 	1,20  m

Iισοδ = 	1,20  m

Άρα  έχω

Iολ= Iισοδ + Ιπραγμ = 3,0 (από  όροφο σε όροφο)  + 1,20 = 4,20  m

και  ΔΗΒ’Α’= 4,20 m x 3,5 mm ΥΣ/m = 14,7 mm ΥΣ

ΔΗΑ’Λ’

Η  παροχή   μου   είναι    mΛΑ= 11.460 / 20 = 573 l/h

Επομένως από τον σχετικό πίνακα  (Πίνακα 6.5,  σελ 88)   επιλέγω  διάμετρο  d = 1’’   και  ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ   για  κατακόρυφη  στήλη  από  χαλκοσωλήνα  Φ 28.

Στη  συνέχεια  από τον  Πίνακα 6.4., σελ. 87    για  ΠΑΡΟΧΗ  573 l/h-- 600 l/h και Φ 28  βρίσκω :

R = 4 mm ΥΣ/ m

U = 0,35 m/sec

Από  τους  Πίνακες 6.1.  και 6.2  βρίσκω  το  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ  για  τα Εξαρτήματα του  τμήματος  μου  Α’Λ’…

1 βάννα.  1’’  				 = 	0, 30 m

1 ΤΑΦ. Διασταύρωσης  1’ 		= 	1,50  m

Άρα				Iισοδ = 	1,80  m

Άρα  έχω

Iολ= Iισοδ + Ιπραγμ = 1,0+2,0+2,5 (από σχέδιο Υπογείου)  + 1,80 = 7,30  m

(2,5 μ γιατί έχω  επιστροφή  τώρα  και  «πηγαίνω»  στο  κάτω  μέρος  του  Λέβητα)

Και  ΔΗΑ’Λ’= 7,30 m x 4 mm ΥΣ/m = 29,2 mm ΥΣ

ΔΗβρ

Από τη μελέτη μας προέκυψε ότι δυσμενέστερος βρόγχος είναι ο Βρ. 2.1 με Q= .900 kcal/h και l=20,20 m σε  σχέση  με τον Βρ. 2.2 που έχει Q= 1900 kcal/h l=15,50 m.

Επομένως έχουμε:

ΔΗτοπ

Έχω 	mβρ= 1.900 / 20 = 95 lt/h

Επομένως από τον πίνακα 6.10    για  παροχή 95 lt/h  και  Φ 16Χ2   έχω:

R = 4 mm ΥΣ/ m

U = 0,18 m/sec

Από  τον Πίνακα 6.11.  για  Πλαστικούς Σωλήνες  Φ 16Χ2   βρίσκω

2 ρυθμιστικές βαλβίδες (βάννες) x 3	= 	6 m

2 διακόπτες μονοσωληνίου x 3		=	6 m

Καμπύλες: 2 Χ 3  = 6 τεμ. x 0,5 		= 	3 m

Άρα		Iισοδ 	= 	15 m

Έτσι

Iολ= Iισοδ + Ιπραγμ = 15 + 20,20 = 35,20 m

Άρα ΔΗβρ= 35,20 m x 4 mm ΥΣ/m = 140,8 mm ΥΣ

Επομένως  τελικά  έχουμε :

Ηκ= ΔΗΛΑ + ΔΗΑΒ + ΔΗβρόγχου +  ΔΗΒ’Α’ + ΔΗΑΛ = 25,2 + 14,7 +140,8 +25,2 +29,2  = 235,1 mm ΥΣ

Ο λέβητας που επιλέγουμε για την εγκατάσταση μας θα είναι

QΛ= 11.460 x 1,25 = 14.325 kcal/h

Και ο κυκλοφορητής

mκ = QΛ /20 = 716,3 l/h