Εφαρμογή: Ας θεωρήσουμε στο παραπάνω σχήμα για τα τέσσερα σώματα τα εξής θερμικά φορτία(απώλειες χώρου):

Q1=1.000kcal/h,Q2=800kcal/h,Q3=1.500kcal/h,Q4=1.200kcal/h,
tV=90∘C,tR=70∘C,
ΔtΝ=tV-tR=20∘C,
π1=π2=π3=π4=50%

Έχουμε

Εκλέγουμε

Ζητούνται η ονομαστική ισχύς κάθε σώματος στους 60° C και η εκλογή τους από τους σχετικούς πίνακες για κοινά χαλύβδινα σώματα τρίστηλα ύψους 905 mm.

Με βάσει τα παραπάνω έχουμε ολική παροχή:

Παροχή σωμάτων

Οι θερμοκρασιακές πτώσεις στα σώματα θα είναι :

και οι ημιπτώσεις θα είναι:

Οι θερμοκρασίες εισαγωγής στα σώματα θα είναι:

Οι θερμοκρασίες εξόδου από τα σώματα θα είναι αντίστοιχα:

Επομένως οι μέσες ενεργές θερμοκρασίες θα είναι:

tm1=tv1 + tR!2-ti=90+81,112-20=65,55

tm2=tv2 + tR22-ti=85,55+78,442-20=62,0

tm3=tv3 + tR32-ti=82,0+68,672-20=55,33

tm4=tv4 + tR42-ti=75,33+64,662-20=50,0

Τα ίδια αποτελέσματα θα προκύψουν και αν εφαρμόσουμε τον τύπο με τις θερμοκρασιακές ημιπτώσεις, όπως αποδείχτηκε παραπάνω, δηλ.

tm1=tv1-Δr1-ti=90,00-4,45-20=65,55

tm2=tv2-Δr2-ti=85,55-3,55-20=62,00

tm3=tv3-Δr3-ti=82,00-6,67-20=55,33

tm4=tv4-Δr4-ti=75,33-5,33-20=50,00

Οι αντίστοιχοι συντελεστές αναγωγής προκύπτουν από τον προηγούμενο πίνακα με βάση το  και είναι:

K1=0,89,        K2=0,96,        K3=1,11,        K4=1,27

Τότε η ονομαστική ισχύς των σωμάτων στους 60°C θα είναι:

Q160=K1×Q1=0,89×1.000=890Kcal/h
Q260=K2×Q2=0,96×800=768Kcal/h
Q360=K3×Q3=1,11×1.500=1.665Kcal/h
Q460=K4×Q4=1,27×1.200=1.524Kcal/h

Τέλος τα αντίστοιχα σώματα προκύπτουν από τους πίνακες και είναι:

Για το χώρο 1 : 905 – ΙΙΙ – 7 			Για το χώρο 2 : 905 – ΙΙΙ – 6

Για το χώρο 3 : 905 – ΙΙΙ – 13 			Για το χώρο 4 : 905 – ΙΙΙ – 12