|  | ##### Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ##### Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων ##### Εσταυρωμένος, 71004, Ηράκλειο Κρήτης. Ταχυδρομική Θυρίδα 140, Tηλ-Fax (2810) 256191, 319478, email: condax@hmu.gr |
| --- | --- |
|  | Ημερομηνία: 15/11/2020 Λογισμικό ΑΝΕΜΟΣ V.2 WIN |

| ΕΡΓΟ |
| --- |
| Περιγραφή | 12 Α/Γ XY52-850kW |  |
| Επενδυτής | Kondaxakis |  |
| Είδος Επένδυσης | Ανεξάρτητη παραγωγή |  |
| Διάρκεια | 20 | Έτη |
| Συντελεστής Φορολογίας | 26 | % |

| Ανεμολογικά Δεδομένα |
| --- |
| Πηγή Δεδομένων: |  | Δεδομένα Wasp |  |
| Υψος από επιφ. Εδάφους |  | 50 | m |
| S1 |  | (622965, 3876492, 618) |  |
| Weibull C |  | 9,88 | m/s |
| Weibull k |  | 2,43 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 8,76 | m/s |
| S2 |  | (623256, 3876549, 620) |  |
| Weibull C |  | 9,34 | m/s |
| Weibull k |  | 2,40 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 8,28 | m/s |
| S3 |  | (623426, 3876514, 621) |  |
| Weibull C |  | 8,85 | m/s |
| Weibull k |  | 2,37 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 7,84 | m/s |
| S4 |  | (624097, 3876117, 720) |  |
| Weibull C |  | 10,34 | m/s |
| Weibull k |  | 2,47 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 9,18 | m/s |
| S5 |  | (624262, 3876145, 702) |  |
| Weibull C |  | 10,06 | m/s |
| Weibull k |  | 2,46 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 8,92 | m/s |
| S6 |  | (623996, 3875607, 680) |  |
| Weibull C |  | 10,31 | m/s |
| Weibull k |  | 2,45 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 9,14 | m/s |
| S7 |  | (624333, 3875835, 680) |  |
| Weibull C |  | 9,62 | m/s |
| Weibull k |  | 2,46 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 8,53 | m/s |
| S8 |  | (624514, 3875883, 662) |  |
| Weibull C |  | 9,89 | m/s |
| Weibull k |  | 2,40 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 8,76 | m/s |
| S9 |  | (624722, 3875920, 641) |  |
| Weibull C |  | 10,29 | m/s |
| Weibull k |  | 2,27 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 9,11 | m/s |
| S10 |  | (624843, 3875976, 640) |  |
| Weibull C |  | 10,59 | m/s |
| Weibull k |  | 2,30 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 9,38 | m/s |
| S11 |  | (624379, 3875548, 680) |  |
| Weibull C |  | 10,28 | m/s |
| Weibull k |  | 2,44 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 9,12 | m/s |
| S12 |  | (624321, 3875192, 620) |  |
| Weibull C |  | 10,35 | m/s |
| Weibull k |  | 2,47 | - |
| Μέση Ταχύτητα ανέμου |  | 9,18 | m/s |

Γράφημα καμπύλης Weibull για τον Αιολικό Σταθμό συνολικά

| Παραγωγή Ενέργειας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ετος | Υπολ. Παραγωγή (Kwh) | Μηχανική Διαθ. (%) | Συντελεστής Διείσδυσης (%) |  | Απώλειες Μεταφοράς (%) | Παραγωγή (Kwh) |
| 1 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 2 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 3 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 4 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 5 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 6 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 7 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 8 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 9 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 10 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 11 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 12 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 13 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 14 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 15 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 16 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 17 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 18 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 19 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| 20 | 38.737.936 | 96,00 | 92,00 |  | 3,00 | 33.186.945 |
| Σύνολο: |  |  |  |  |  | 663.738.897 |
| Απόδοση Cp: |  |  |  |  |  | 37,14% |

| Χαρακτηριστικά Α/Γ |
| --- |
| Μοντέλο | ΧΥ52_850kW |  |
| Ονομαστική Ισχύς | 850 | kW |
| Ονομαστική Ταχύτητα | 16 | m/s |
| Ταχύτητα Έναρξης | 4 | m/s |
| Ταχύτητα Αποκοπής | 25 | m/s |
| Διάμετρος Φτερωτής | 52 | m |
| Επιφάνεια Σάρωσης | 2123 | m2 |
| Ύψος Πυλώνα | 50 | m |

| Καμπύλη Ισχύος |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | Ταχύτητα Ανέμου | Ισχύς (kW) |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 25,50 |
| 5 | 5 | 67,40 |
| 6 | 6 | 125,00 |
| 7 | 7 | 203,00 |
| 8 | 8 | 304,00 |
| 9 | 9 | 425,00 |
| 10 | 10 | 554,00 |
| 11 | 11 | 671,00 |
| 12 | 12 | 759,00 |
| 13 | 13 | 811,00 |
| 14 | 14 | 836,00 |
| 15 | 15 | 846,00 |
| 16 | 16 | 849,00 |
| 17 | 17 | 850,00 |
| 18 | 18 | 850,00 |
| 19 | 19 | 850,00 |
| 20 | 20 | 850,00 |
| 21 | 21 | 850,00 |
| 22 | 22 | 850,00 |
| 23 | 23 | 850,00 |
| 24 | 24 | 850,00 |
| 25 | 25 | 850,00 |

| Αρχικό Κόστος Αιολικού Πάρκου |
| --- |
| Κόστος Αγοράς Βασικού Εξοπλισμού | 7.532.000 | € |
| Έργα Υποδομής | 906.070 | € |
| Ειδικός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | 608.200 | € |
| Γενικός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | 436.100 | € |
| Κόστος Σύνδεσης | 1.328.300 | € |
| Μελέτες, Άδειες, Παράβολα | 131.900 | € |
| Απρόβλεπτα | 10.000 | € |
| Σύνολο | 10.952.570 | € |
| Κόστος / KW | 1.074 | €/KW |

| Χρηματοδότηση |
| --- |
| Ίδια κεφάλαια (50%) | 5.476.285 | € |
| Επιχορηγήσεις (0%) | 0 | € |
| Δανειακά κεφάλαια (50%) | 5.476.285 | € |
| Σύνολο (100%) | 10.952.570 | € |

Πίνακας Υπολογισμού Αποσβέσεων*

| α/α | Δαπάνη | Σύνολο | Μέθοδος Απόσβεσης | Ποσοστό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κόστος Αγοράς | 7.532.000 | Σταθερή Μέθοδος | 10% |
| 2 | Εργα Υποδομής | 906.070 | Σταθερή Μέθοδος | 8% |
| 3 | Ειδικός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | 608.200 | Σταθερή Μέθοδος | 5% |
| 4 | Γενικός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | 436.100 | Σταθερή Μέθοδος | 5% |
| 5 | Κόστος Σύνδεσης | 1.328.300 | Σταθερή Μέθοδος | 5% |
| 6 | Μελέτες, Άδειες, Παράβολα | 131.900 | Γραμμική Μέθοδος |  |
| 7 | Απρόβλεπτα | 10.000 | Σταθερή Μέθοδος | 15% |

| Πίνακας Ετήσιας Απόσβεσης ανά Δαπάνη (σε χιλιάδες €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ετος Δ/νη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 951 | 951 | 951 | 198 | 198 | 161 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| **Τα ποσά αναφέρονται σε χιλ.(€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Στα ποσά δεν περιλαμβάνεται η επιχορήγηση

| Χρηματοροές (€) |  |
| --- | --- |
| Έτος | Έσοδα από Πωλήσεις Ενέργειας (€) | Συντήρηση | Προσωπικό | Ασφάλιση | Ανταποδοτικά Τέλη |
| 1 | 3.374.059 | 240.000 | 45.000 | 43.810 | 99.013 |
| 2 | 3.374.059 | 240.000 | 45.450 | 43.810 | 99.013 |
| 3 | 3.374.059 | 240.000 | 45.905 | 43.810 | 99.013 |
| 4 | 3.374.059 | 240.000 | 46.364 | 43.810 | 99.013 |
| 5 | 3.374.059 | 240.000 | 46.827 | 43.810 | 99.013 |
| 6 | 3.374.059 | 300.000 | 47.295 | 43.810 | 99.013 |
| 7 | 3.374.059 | 300.000 | 47.768 | 43.810 | 99.013 |
| 8 | 3.374.059 | 300.000 | 48.246 | 43.810 | 99.013 |
| 9 | 3.374.059 | 300.000 | 48.729 | 43.810 | 99.013 |
| 10 | 3.374.059 | 300.000 | 49.216 | 43.810 | 99.013 |
| 11 | 3.374.059 | 300.000 | 49.708 | 43.810 | 99.013 |
| 12 | 3.374.059 | 300.000 | 50.205 | 43.810 | 99.013 |
| 13 | 3.374.059 | 300.000 | 50.707 | 43.810 | 99.013 |
| 14 | 3.374.059 | 300.000 | 51.214 | 43.810 | 99.013 |
| 15 | 3.374.059 | 300.000 | 51.726 | 43.810 | 99.013 |
| 16 | 3.374.059 | 300.000 | 52.244 | 43.810 | 99.013 |
| 17 | 3.374.059 | 300.000 | 52.766 | 43.810 | 99.013 |
| 18 | 3.374.059 | 300.000 | 53.294 | 43.810 | 99.013 |
| 19 | 3.374.059 | 300.000 | 53.827 | 43.810 | 99.013 |
| 20 | 3.374.059 | 300.000 | 54.365 | 43.810 | 99.013 |
| Σύνολο | 67.481.189 | 5.700.000 | 990.855 | 876.200 | 1.980.260 |

| Χρηματοροές |  |
| --- | --- |
| Έτος | Συντήρηση εκτάκτων αναγκών | Ενοίκιο | Λειτουργικές Δαπάνες (Σύνολο) | Κέρδη προ Aποσβ. Τόκων και Φόρων (EBITDA) | Τόκοι Δανείων |
| 1 | 60.000 | 24.000 | 511.823 | 2.862.236 | 328.577 |
| 2 | 60.000 | 24.000 | 512.273 | 2.861.786 | 303.649 |
| 3 | 60.000 | 24.000 | 512.728 | 2.861.332 | 277.224 |
| 4 | 60.000 | 24.000 | 513.187 | 2.860.873 | 249.215 |
| 5 | 60.000 | 24.000 | 513.650 | 2.860.409 | 219.525 |
| 6 | 75.000 | 24.000 | 589.118 | 2.784.941 | 188.053 |
| 7 | 75.000 | 24.000 | 589.591 | 2.784.468 | 154.693 |
| 8 | 75.000 | 24.000 | 590.069 | 2.783.990 | 119.332 |
| 9 | 75.000 | 24.000 | 590.552 | 2.783.508 | 81.848 |
| 10 | 75.000 | 24.000 | 591.039 | 2.783.021 | 42.116 |
| 11 | 75.000 | 24.000 | 591.531 | 2.782.528 |  |
| 12 | 75.000 | 24.000 | 592.028 | 2.782.031 |  |
| 13 | 75.000 | 24.000 | 592.530 | 2.781.529 |  |
| 14 | 75.000 | 24.000 | 593.037 | 2.781.022 |  |
| 15 | 75.000 | 24.000 | 593.549 | 2.780.510 |  |
| 16 | 75.000 | 24.000 | 594.067 | 2.779.993 |  |
| 17 | 75.000 | 24.000 | 594.589 | 2.779.470 |  |
| 18 | 75.000 | 24.000 | 595.117 | 2.778.943 |  |
| 19 | 75.000 | 24.000 | 595.650 | 2.778.410 |  |
| 20 | 75.000 | 24.000 | 596.188 | 2.777.872 |  |
| Σύνολο | 1.425.000 | 480.000 | 11.452.315 | 56.028.874 | 1.964.232 |

| Χρηματοροές |  |
| --- | --- |
| Έτος | Επιδότηση Επιτοκίου | Αποσβέσεις | Φορολογητέο | Φoρολογία | Πληρωμές Δανείων |
| 1 |  | 956.368 | 1.577.292 | 410.096 | 744.052 |
| 2 |  | 956.368 | 1.601.770 | 416.460 | 744.052 |
| 3 |  | 956.368 | 1.627.740 | 423.212 | 744.052 |
| 4 |  | 956.368 | 1.655.290 | 430.376 | 744.052 |
| 5 |  | 956.368 | 1.684.517 | 437.974 | 744.052 |
| 6 |  | 956.368 | 1.640.520 | 426.535 | 744.052 |
| 7 |  | 955.868 | 1.673.907 | 435.216 | 744.052 |
| 8 |  | 954.868 | 1.709.791 | 444.546 | 744.052 |
| 9 |  | 954.868 | 1.746.792 | 454.166 | 744.052 |
| 10 |  | 954.868 | 1.786.037 | 464.370 | 744.052 |
| 11 |  | 201.668 | 2.580.861 | 671.024 |  |
| 12 |  | 201.668 | 2.580.364 | 670.895 |  |
| 13 |  | 160.149 | 2.621.381 | 681.559 |  |
| 14 |  | 118.630 | 2.662.392 | 692.222 |  |
| 15 |  | 118.630 | 2.661.880 | 692.089 |  |
| 16 |  | 118.630 | 2.661.363 | 691.954 |  |
| 17 |  | 118.630 | 2.660.840 | 691.819 |  |
| 18 |  | 118.630 | 2.660.313 | 691.681 |  |
| 19 |  | 118.630 | 2.659.780 | 691.543 |  |
| 20 |  | 118.630 | 2.659.242 | 691.403 |  |
| Σύνολο |  | 10.952.570 | 43.112.072 | 11.209.139 | 7.440.517 |

| Χρηματοροές |  |
| --- | --- |
| Έτος | Σύνολο Εισροής | Καθαρή Χρηματική Ροή | Κ.Χ.Ρ (Αθροιστική) | Παρούσα Αξία | Παρούσα Αξία (Αθροιστική) |
| 1 | 1.708.089 | 1.708.089 | 1.708.089 | 1.581.564 | 1.581.564 |
| 2 | 1.701.275 | 1.701.275 | 3.409.363 | 1.458.569 | 3.040.133 |
| 3 | 1.694.068 | 1.694.068 | 5.103.431 | 1.344.806 | 4.384.938 |
| 4 | 1.686.446 | 1.686.446 | 6.789.877 | 1.239.588 | 5.624.526 |
| 5 | 1.678.383 | 1.678.383 | 8.468.260 | 1.142.279 | 6.766.806 |
| 6 | 1.614.354 | 1.614.354 | 10.082.614 | 1.017.317 | 7.784.122 |
| 7 | 1.605.200 | 1.605.200 | 11.687.815 | 936.619 | 8.720.741 |
| 8 | 1.595.393 | 1.595.393 | 13.283.208 | 861.941 | 9.582.683 |
| 9 | 1.585.290 | 1.585.290 | 14.868.498 | 793.040 | 10.375.723 |
| 10 | 1.574.599 | 1.574.599 | 16.443.097 | 729.344 | 11.105.067 |
| 11 | 2.111.505 | 2.111.505 | 18.554.602 | 905.588 | 12.010.655 |
| 12 | 2.111.137 | 2.111.137 | 20.665.739 | 838.361 | 12.849.016 |
| 13 | 2.099.970 | 2.099.970 | 22.765.709 | 772.155 | 13.621.171 |
| 14 | 2.088.800 | 2.088.800 | 24.854.509 | 711.155 | 14.332.326 |
| 15 | 2.088.421 | 2.088.421 | 26.942.931 | 658.357 | 14.990.684 |
| 16 | 2.088.039 | 2.088.039 | 29.030.969 | 609.479 | 15.600.162 |
| 17 | 2.087.652 | 2.087.652 | 31.118.621 | 564.227 | 16.164.390 |
| 18 | 2.087.261 | 2.087.261 | 33.205.883 | 522.335 | 16.686.725 |
| 19 | 2.086.867 | 2.086.867 | 35.292.750 | 483.552 | 17.170.277 |
| 20 | 2.086.469 | 2.086.469 | 37.379.218 | 447.648 | 17.617.925 |
| Σύνολο | 37.379.218 | 37.379.218 |  | 17.617.925 |

| Οικονομικοί Δείκτες Αξιολόγησης |
| --- |
| Καθαρή Παρούσα Αξία (8%): | 12.141.640 | € |
| Χρόνος Αποπληρωμής: | 3,221 | Έτη |
| Εντοκη Περίοδος Αποπληρωμής: | 3,880 | Έτη |
| Εσωτερικός Ρυθμός Απόδοσης: | 30,977 | % |
| Κόστος Παραγωγής: | 0,05026 | € |

Ανάλυση Ευαισθησίας

| Weibull (C) |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 4,99 | -30,37 |  | -9.922.458,99 |  |  |
| 5,99 | -3,13 |  | -5.324.591,87 |  |  |
| 6,99 | 6,95 |  | -514.796,96 | 12,25 |  |
| 7,99 | 15,60 |  | 3.874.271,06 | 6,58 | 10,04 |
| 8,98 | 23,59 |  | 8.150.531,77 | 4,25 | 5,44 |
| 9,98 | 30,98 |  | 12.141.640,24 | 3,22 | 3,88 |
| 10,98 | 37,58 |  | 15.704.669,70 | 2,65 | 3,10 |
| 11,98 | 43,23 |  | 18.748.966,01 | 2,30 | 2,66 |
| 12,98 | 47,80 |  | 21.211.206,51 | 2,08 | 2,38 |
| 13,98 | 51,24 |  | 23.054.633,44 | 1,94 | 2,20 |
| 14,97 | 53,51 |  | 24.276.895,83 | 1,86 | 2,10 |

| Αρχικό Κόστος |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 5.476.285,00 | 74,12 |  | 17.187.487,61 | 1,34 | 1,49 |
| 6.571.542,00 | 59,67 |  | 16.178.318,13 | 1,67 | 1,87 |
| 7.666.799,00 | 49,37 |  | 15.169.148,66 | 2,01 | 2,29 |
| 8.762.056,00 | 41,67 |  | 14.159.979,18 | 2,39 | 2,76 |
| 9.857.313,00 | 35,71 |  | 13.150.809,71 | 2,79 | 3,29 |
| 10.952.570,00 | 30,98 |  | 12.141.640,24 | 3,22 | 3,88 |
| 12.047.827,00 | 27,13 |  | 11.132.470,76 | 3,69 | 4,57 |
| 13.143.084,00 | 23,94 |  | 10.123.301,29 | 4,21 | 5,37 |
| 14.238.341,00 | 21,25 |  | 9.114.131,81 | 4,77 | 6,33 |
| 15.333.598,00 | 18,96 |  | 8.104.962,34 | 5,41 | 7,51 |
| 16.428.855,00 | 16,97 |  | 7.095.792,87 | 6,13 | 8,96 |

| Λειτουργικό κόστος |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 286.307,88 | 34,54 |  | 14.174.719,44 | 2,90 | 3,44 |
| 343.569,46 | 33,83 |  | 13.768.103,60 | 2,96 | 3,52 |
| 400.831,03 | 33,12 |  | 13.361.487,76 | 3,02 | 3,60 |
| 458.092,61 | 32,41 |  | 12.954.871,92 | 3,08 | 3,69 |
| 515.354,18 | 31,69 |  | 12.548.256,08 | 3,15 | 3,78 |
| 572.615,76 | 30,98 |  | 12.141.640,24 | 3,22 | 3,88 |
| 629.877,33 | 30,26 |  | 11.735.024,40 | 3,30 | 3,98 |
| 687.138,91 | 29,54 |  | 11.328.408,55 | 3,37 | 4,09 |
| 744.400,49 | 28,82 |  | 10.921.792,71 | 3,45 | 4,21 |
| 801.662,06 | 28,10 |  | 10.515.176,87 | 3,54 | 4,34 |
| 858.923,64 | 27,38 |  | 10.108.561,03 | 3,63 | 4,47 |

| Τιμή Πώλησης |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 0,05 | 7,70 |  | -147.660,81 | 11,76 |  |
| 0,06 | 12,65 |  | 2.336.044,38 | 8,31 | 12,38 |
| 0,07 | 17,32 |  | 4.787.443,35 | 5,87 | 8,47 |
| 0,08 | 21,90 |  | 7.238.842,31 | 4,58 | 6,00 |
| 0,09 | 26,44 |  | 9.690.241,27 | 3,78 | 4,70 |
| 0,10 | 30,98 |  | 12.141.640,24 | 3,22 | 3,88 |
| 0,11 | 35,52 |  | 14.593.039,20 | 2,81 | 3,31 |
| 0,12 | 40,06 |  | 17.044.438,16 | 2,49 | 2,89 |
| 0,13 | 44,61 |  | 19.495.837,13 | 2,23 | 2,57 |
| 0,14 | 49,17 |  | 21.947.236,09 | 2,03 | 2,31 |
| 0,15 | 53,74 |  | 24.398.635,05 | 1,85 | 2,09 |

| Ετήσια Παραγωγή |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 19.801.001,30 | 7,70 |  | -147.660,81 | 11,76 |  |
| 23.761.201,56 | 12,65 |  | 2.336.044,38 | 8,31 | 12,38 |
| 27.721.401,82 | 17,32 |  | 4.787.443,35 | 5,87 | 8,47 |
| 31.681.602,09 | 21,90 |  | 7.238.842,31 | 4,58 | 6,00 |
| 35.641.802,35 | 26,44 |  | 9.690.241,27 | 3,78 | 4,70 |
| 39.602.002,61 | 30,98 |  | 12.141.640,24 | 3,22 | 3,88 |
| 43.562.202,87 | 35,52 |  | 14.593.039,20 | 2,81 | 3,31 |
| 47.522.403,13 | 40,06 |  | 17.044.438,16 | 2,49 | 2,89 |
| 51.482.603,39 | 44,61 |  | 19.495.837,13 | 2,23 | 2,57 |
| 55.442.803,65 | 49,17 |  | 21.947.236,09 | 2,03 | 2,31 |
| 59.403.003,91 | 53,74 |  | 24.398.635,05 | 1,85 | 2,09 |

| Διάρκεια Ζωής |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 10,00 | 28,00 |  | 5.628.781,70 | 3,22 | 3,88 |
| 12,00 | 29,47 |  | 7.372.731,31 | 3,22 | 3,88 |
| 14,00 | 30,23 |  | 8.856.041,18 | 3,22 | 3,88 |
| 16,00 | 30,63 |  | 10.123.877,20 | 3,22 | 3,88 |
| 18,00 | 30,85 |  | 11.210.439,83 | 3,22 | 3,88 |
| 20,00 | 30,98 |  | 12.141.640,24 | 3,22 | 3,88 |
| 22,00 | 31,05 |  | 12.927.885,98 | 3,22 | 3,88 |
| 24,00 | 31,09 |  | 13.601.695,80 | 3,22 | 3,88 |
| 26,00 | 31,11 |  | 14.179.143,70 | 3,22 | 3,88 |
| 28,00 | 31,12 |  | 14.674.006,31 | 3,22 | 3,88 |
| 30,00 | 31,13 |  | 15.098.091,17 | 3,22 | 3,88 |

| Επιτόκιο Αναγωγής |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 0,04 | 30,98 |  | 19.381.990,77 | 3,22 | 3,52 |
| 0,05 | 30,98 |  | 17.616.160,19 | 3,22 | 3,59 |
| 0,06 | 30,98 |  | 16.029.139,81 | 3,22 | 3,66 |
| 0,06 | 30,98 |  | 14.599.634,10 | 3,22 | 3,73 |
| 0,07 | 30,98 |  | 13.309.158,79 | 3,22 | 3,80 |
| 0,08 | 30,98 |  | 12.141.640,24 | 3,22 | 3,88 |
| 0,09 | 30,98 |  | 11.083.075,55 | 3,22 | 3,96 |
| 0,10 | 30,98 |  | 10.121.243,74 | 3,22 | 4,04 |
| 0,10 | 30,98 |  | 9.245.459,82 | 3,22 | 4,14 |
| 0,11 | 30,98 |  | 8.446.365,12 | 3,22 | 4,23 |
| 0,12 | 30,98 |  | 7.715.748,14 | 3,22 | 4,33 |

| Μηχανική Διαθεσιμότητα |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 0,48 | 7,70 |  | -147.660,81 | 11,76 |  |
| 0,53 | 10,44 |  | 1.208.400,86 | 10,17 | 15,06 |
| 0,58 | 13,03 |  | 2.532.156,30 | 8,04 | 12,01 |
| 0,64 | 15,57 |  | 3.855.911,74 | 6,60 | 10,06 |
| 0,69 | 18,06 |  | 5.179.667,18 | 5,61 | 7,93 |
| 0,74 | 20,53 |  | 6.503.422,62 | 4,89 | 6,58 |
| 0,79 | 22,99 |  | 7.827.178,06 | 4,36 | 5,63 |
| 0,84 | 25,44 |  | 9.150.933,50 | 3,93 | 4,92 |
| 0,89 | 27,89 |  | 10.474.688,94 | 3,58 | 4,40 |
| 0,95 | 30,34 |  | 11.798.444,38 | 3,29 | 3,97 |
| 1,00 | 32,79 |  | 13.122.199,82 | 3,04 | 3,64 |

| Ποσοστό Διείσδυσης |  |
| --- | --- |
| Τιμή Μεταβλητής | IRR |  | Κ.Π.Α | Χρ.Αποπ. | Ε.Π.Α. |
| 0,46 | 7,70 |  | -147.660,81 | 11,76 |  |
| 0,51 | 10,64 |  | 1.306.456,82 | 10,07 | 14,78 |
| 0,57 | 13,41 |  | 2.728.268,22 | 7,79 | 11,68 |
| 0,62 | 16,12 |  | 4.150.079,62 | 6,35 | 9,53 |
| 0,67 | 18,80 |  | 5.571.891,02 | 5,37 | 7,48 |
| 0,73 | 21,45 |  | 6.993.702,41 | 4,68 | 6,18 |
| 0,78 | 24,08 |  | 8.415.513,81 | 4,16 | 5,29 |
| 0,83 | 26,71 |  | 9.837.325,21 | 3,74 | 4,64 |
| 0,89 | 29,34 |  | 11.259.136,61 | 3,40 | 4,14 |
| 0,94 | 31,98 |  | 12.680.948,01 | 3,12 | 3,74 |
| 0,99 | 34,61 |  | 14.102.759,41 | 2,88 | 3,42 |