	[image: image1.jpg]



	Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Σ.Τ.ΕΦ. - TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ : Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός ΙΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :  Μιχ. Κτενιαδάκης


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΘΕΜΑ 5Α

1. Αντικείμενο Θέματος
Υπολογισμός και σχεδίαση δικτύου αεραγωγών κλιματισμού. Επάρκεια νωπού αέρα. 

2. Στόχοι του Θέματος
Οι σπουδαστές να μάθουν :

· Να υπολογίζουν τις διατομές σ’ ένα συγκεκριμένο δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού, χρησιμοποιώντας ορισμένα τεχνικά ή κατασκευαστικά δεδομένα.

· Να υπολογίζουν τις πτώσεις πίεσης λόγω τριβών σ’ ένα τέτοιο δίκτυο και την απαιτούμενη (εξωτερική) στατική πίεση του ανεμιστήρα του δικτύου. 

· Να σχεδιάζουν ένα δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα τεχνικά και κατασκευαστικά στοιχεία και περιορισμούς.

· Να βρίσκουν και να ελέγχουν την απαιτούμενη παροχή νωπού αέρα για τις ανάγκες κλιματισμού χώρων.

3. Διατύπωση Θέματος
Στην  εγκατάσταση κλιματισμού  ενός  καταστήματος, χωρητικότητας 50 ατόμων χρησιμοποιείται μια κεντρική κλιματιστική συσκευή (Κ.Κ.Σ.) που  περιλαμβάνει κιβώτιο ανάμειξης με φίλτρα αέρα, ψυκτικό στοιχείο νερού (Ψ.Σ.) και ανεμιστήρα (Α).

Ο ανεμιστήρας  αναρροφά  νωπό αέρα, μέσω  του στομίου Ν, μαζί με      ποσότητα αέρα ανακυκλοφορίας.

Μετά την ανάμειξη των δυο ρευμάτων αέρα στο κιβώτιο ανάμειξης, o   ανεμιστήρας παρέχει τη συνολική ποσότητα του κλιματισμένου αέρα στο χώρο, μέσω του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής και των στομίων Π1-Π6.

Η συγκρότηση του συστήματος φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.

Η  Κ.Κ.Σ.  έχει διαστάσεις (συνολικές) 2400 x 1100 x 1000mm. To κιβώτιο ανάμειξης αυτής έχει μήκος 900mm και διαθέτει πολύφυλλα ρυθμιστικά  διαφράγματα, διαστάσεων 350x800mm το καθένα.

Όλα τα στόμια προσαγωγής είναι επίτοιχα, διαστάσεων 400x200 mm, εκτός του Π4 που έχει διαστάσεις 600x200mm. 

Το στόμιο Ν έχει διαστάσεις 300x600mm.

Η Κ.Κ.Σ. είναι εγκατεστημένη σε βάση από σκυρόδεμα, ύψους 100mm.

Δίδονται:

· Παροχές αέρα στα στόμια προσαγωγής: Βλέπε Πίνακα Δεδομένων
· Ταχύτητα αέρα (υπρ) στον κεντρικό αεραγωγό προσαγωγής: Βλέπε Πίνακα Δεδομένων
· Ταχύτητα αέρα στην είσοδο του ανεμιστήρα 
: 9m/s.

· Παροχή ανακυκλοφορίας 



: 1.800m3/h.

· Πτώση πίεσης σε κάθε στόμιο προσαγωγής      
: 30Pa.

· Πτώση πίεσης στο δίκτυο ανακυκλοφορίας (συνολική): 90Pa.

· Πτώση πίεσης στο στόμιο Ν                                : 40Pa.

Ζητούνται:

1. Να υπολογισθούν οι ορθογωνικές διατομές  του δικτύου αεραγωγών  προσαγωγής, με τη μέθοδο της ενιαίας πτώσης πίεσης, και με  περιορισμό ως προς το μέγιστο ύψος (κρέμαση) των αεραγωγών μέσα στο χώρο “h” (Βλέπε Πίνακα Δεδομένων). Επίσης, για το μήκος “α” του διαγράμματος Βλέπε Πίνακα Δεδομένων.

2. Η απαιτούμενη διατομή  του αεραγωγού  νωπού  αέρα και η διατομή του κεντρικού αεραγωγού ανακυκλοφορίας.

3. H απαιτούμενη (εξωτερική) στατική πίεση του ανεμιστήρα (Α) της Κ.Κ.Σ.

4. Να εξετασθεί αν ο νωπός αέρας είναι επαρκής για να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις αερισμού του χώρου.

5. Nα σχεδιασθεί η εγκατάσταση, σε κάτοψη. Κλίμακα 1:50 ή 1:75 (ώστε να χωρά σε χαρτί Α3). 

4. Πίνακας Δεδομένων (1 - 32)

	Α/Α
	Π1-Π3 (m3/h)
	Π4

(m3/h)
	Π5-Π6

(m3/h)
	υπρ

(m/s)
	h

(mm)
	α

(m)

	1
	400
	800
	400
	6
	250
	5

	2
	400
	900
	450
	6
	250
	6

	3
	400
	1000
	500
	6
	250
	4

	4
	400
	1100
	550
	6
	300
	5

	5
	400
	1200
	600
	6
	300
	6

	6
	400
	1300
	650
	7
	300
	4

	7
	500
	800
	400
	6
	250
	5

	8
	500
	900
	450
	6
	250
	6

	9
	500
	1000
	500
	6
	300
	4

	10
	500
	1100
	550
	6
	300
	5

	11
	500
	1200
	600
	7
	300
	6

	12
	500
	1300
	650
	7
	300
	4

	13
	600
	800
	400
	6
	250
	5

	14
	600
	900
	450
	6
	300
	6

	15
	600
	1000
	500
	7
	300
	4

	16
	600
	1100
	550
	7
	350
	5

	17
	600
	1200
	600
	7
	350
	6

	18
	600
	1300
	650
	7
	350
	4

	19
	700
	800
	400
	6
	300
	5

	20
	700
	900
	450
	7
	300
	6

	21
	700
	1000
	500
	7
	350
	4

	22
	700
	1100
	550
	7
	350
	5

	23
	700
	1200
	600
	7
	350
	6

	24
	700
	1300
	650
	7
	350
	4

	25
	450
	850
	400
	6,5
	250
	5

	26
	450
	950
	400
	6,5
	250
	6

	27
	450
	950
	500
	6,5
	250
	4

	28
	450
	1050
	500
	6,5
	300
	5

	29
	550
	850
	400
	7
	300
	6

	30
	550
	950
	400
	7
	300
	4

	31
	550
	1150
	500
	7
	350
	5

	32
	550
	1250
	650
	7
	350
	6


4.  Πίνακας Δεδομένων (33-64)
	Α/Α
	Π1-Π3 (m3/h)
	Π4

(m3/h)
	Π5-Π6

(m3/h)
	υπρ

(m/s)
	h

(mm)
	α

(m)

	33
	650
	800
	400
	6,5
	250
	5

	34
	650
	900
	450
	6,5
	250
	6

	35
	650
	1000
	500
	6,5
	250
	4

	36
	650
	1100
	550
	6,5
	300
	5

	37
	650
	1200
	600
	7
	350
	6

	38
	650
	1300
	650
	7,5
	350
	4

	39
	750
	800
	400
	7
	250
	5

	40
	750
	900
	450
	7
	250
	6

	41
	750
	1000
	500
	7
	300
	4

	42
	750
	1100
	550
	7
	300
	5

	43
	750
	1200
	600
	8
	300
	6

	44
	750
	1300
	650
	8
	350
	4

	45
	600
	850
	400
	6
	250
	5

	46
	600
	950
	450
	6
	300
	6

	47
	600
	950
	500
	7
	300
	4

	48
	600
	1050
	550
	7
	350
	5

	49
	600
	1150
	600
	7,5
	350
	6

	50
	600
	1250
	650
	7,5
	350
	4

	51
	700
	850
	400
	6
	300
	5

	52
	700
	950
	450
	7
	300
	6

	53
	700
	950
	500
	7
	300
	4

	54
	700
	1050
	550
	7
	350
	5

	55
	700
	1150
	600
	8
	350
	6

	56
	700
	1250
	650
	8
	350
	4

	57
	550
	850
	400
	6,5
	250
	5

	58
	550
	950
	400
	6,5
	250
	6

	59
	550
	950
	500
	6,5
	250
	4

	60
	550
	1050
	500
	6,5
	300
	5

	61
	650
	850
	400
	7
	300
	6

	62
	650
	950
	400
	7
	300
	4

	63
	650
	1150
	500
	7,5
	300
	5

	64
	650
	1250
	650
	7,5
	350
	6


5. Ερωτήσεις Αξιολόγησης
1. Σε δίκτυο αεραγωγών οι διατομές 200 x 300mm και 150 x 400mm είναι ισοδύναμες; Γιατί;

2. Σε δίκτυο αεραγωγών υπολογισμένο με τη μέθοδο της σταθερής πτώσης πίεσης, όσο  απομακρυνόμαστε από τον ανεμιστήρα, οι ταχύτητες του αέρα:

α) αυξάνονται
β) μειώνονται

 
�
γ) παραμένουν σταθερές

�


3. Οι πτώσεις πίεσης στο δίκτυο προσαγωγής και στο δίκτυο ανακυκλοφορίας προστίθενται πάντα κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης στατικής πίεσης του ανεμιστήρα μιας Κ.Κ.Μ. ή όχι; Επεξηγήσετε την απάντησή σας.

4. Κατά τη λειτουργία ενός δικτύου αεραγωγών προσαγωγής αέρα, όλες οι δυνατές διαδρομές του αέρα εμφανίζουν διαφορετική ή ίδια πτώση πίεσης; Δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.

5. Σ' ένα αεραγωγό, διατομής 400 x 500mm, μετρείται ταχύτητα αέρα 7m/s.

α) Βρείτε την παροχή του αέρα.

β) Αν το μήκος του αεραγωγού είναι 25m και περιλαμβάνει 4 καμπύλες με   εσωτερικά πτερύγια (ύψους 400mm), υπολογίστε την πτώση πίεσης σ' αυτόν.
6. Σκαρίφημα δικτύου αεραγωγών
[image: image2.jpg]N

Nwnbs agpas—m—= /o

6
T
o
fr,
T ‘ ;
20
35
[} "
5 i
2 e
I" .'11'5 4 ngg‘nm‘\ g)“v. suskiuh (K.k.i)
e |
/ Kilizio avapbiqns

(ePr. 0EMA SA)
Dikeve a-loKvaOQOF'\ds lﬁ'ArPAMMA: SVETHMATOS J

4 / (Tee phem 62 m)

ey





3
2
ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΨΥΞΗ(ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Μιχ. Κτενιαδάκης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης – Ηράκλειο 2006


